ＣＦ式ガス機器の施工チェックシート

ＣＦ式ガス機器の施工チェック表

| チェック項目 |  | チェックの要点 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①ガス機器 | ガスの種類 | 供給されているガス種と適合しているか |  |
|  | 設置位置 | 防火上の離隔距離はよいか |  |
|  |  | メンテナンススペースはあるか |  |
|  |  | 設置場所は適正か |  |
|  |  | 水平に設置され、ぐらつきはないか |  |
|  | 逆風止めの位置及び形状 | 逆風止めは同一室内で、形状を変更していないか |  |
| ②排気筒 | 材料 | 認証表示品を使用しているか |  |
|  | 口径 | 縮小されていないか |  |
|  | 屋内の立ち上がり | 逆風止め直上部は、できるだけ長くされているか |  |
|  | 設置場所 | 点検及び維持管理は容易か |  |
|  | 横引き部分 | 横引きの長さは原則５ｍ以下で、先上がり勾配になっているか |  |
|  | 屋外の高さ | 原則10ｍ以下で、高さの計算式で求めた値以上か |  |
|  | 支持固定 | 堅固に取り付けられているか |  |
|  | 接続部 | 容易に外れないよう抜け出し防止措置が講じられているか |  |
|  | ドレン対策 | ドレン排出用T字管が使用されているか |  |
|  | 曲がりの数 | ４箇所以内か |  |
|  | 周囲の条件 | 防火上の離隔距離又は、有効に断熱措置されているか |  |
|  | 外壁貫通部 | 外壁貫通部は、有効な処理がしてあるか |  |
|  | 併用の禁止 | 換気ダクト等と併用していないか |  |
|  | 隠ぺい部の措置 | 金属以外の不燃材料で有効に断熱措置されているか |  |
|  |  | 点検口はあるか |  |
|  | 防火ダンパー | 防火ダンパーは取り付けられていないか |  |
| ③排気筒トップ | 取付位置 | 屋外に出ているか |  |
|  |  | 風圧の影響を受けない位置か |  |
|  |  | 屋根面からの垂直距離は60㎝以上あるか |  |
|  | 構造 | 認証表示品を使用しているか |  |
| ④給気口 | 面積 | 排気筒断面積以上の有効断面積であるか |  |
|  | 位置 | 外気に通ずる所にあるか |  |
| ⑤接続 |  | ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか |  |
| ⑥試運転 |  | 取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか |  |
| ⑦表示ラベル |  | 表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか |  |
| ⑧お客さま説明 |  | ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか |  |