## Sheet1
ＣＦ式ガス機器の施工チェックシート
ＣＦ式ガス機器の施工チェック表
チェック項目 |  | チェックの要点 | チェック欄
①ガス機器 | ガスの種類 | 供給されているガス種と適合しているか
| 設置位置 | 防火上の離隔距離はよいか
メンテナンススペースはあるか
設置場所は適正か
水平に設置され、ぐらつきはないか
| 逆風止めの位置及び形状 | 逆風止めは同一室内で、形状を変更していないか
②排気筒 | 材料 | 認証表示品を使用しているか
| 口径 | 縮小されていないか
| 屋内の立ち上がり | 逆風止め直上部は、できるだけ長くされているか
| 設置場所 | 点検及び維持管理は容易か
| 横引き部分 | 横引きの長さは原則５ｍ以下で、先上がり勾配になっているか
| 屋外の高さ | 原則10ｍ以下で、高さの計算式で求めた値以上か
| 支持固定 | 堅固に取り付けられているか
| 接続部 | 容易に外れないよう抜け出し防止措置が講じられているか
| ドレン対策 | ドレン排出用T字管が使用されているか
| 曲がりの数 | ４箇所以内か
| 周囲の条件 | 防火上の離隔距離又は、有効に断熱措置されているか
| 外壁貫通部 | 外壁貫通部は、有効な処理がしてあるか
| 併用の禁止 | 換気ダクト等と併用していないか
| 隠ぺい部の措置 | 金属以外の不燃材料で有効に断熱措置されているか
点検口はあるか
| 防火ダンパー | 防火ダンパーは取り付けられていないか
③排気筒トップ | 取付位置 | 屋外に出ているか
風圧の影響を受けない位置か
屋根面からの垂直距離は60㎝以上あるか
| 構造 | 認証表示品を使用しているか
④給気口 | 面積 | 排気筒断面積以上の有効断面積であるか
| 位置 | 外気に通ずる所にあるか
⑤接続 |  | ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか
⑥試運転 |  | 取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか
⑦表示ラベル |  | 表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか
⑧お客さま説明 |  | ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか