ＦＥ式ガス機器の施工チェックシート

ＦＥ式ガス機器の施工チェック表

| チェック項目 |  | チェックの要点 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①ガス機器 | ガスの種類 | 供給されているガス種と適合しているか |  |
|  | 設置位置 | 腐食性ガス等を発生させるおそれのある室でないか |  |
|  |  | 防火上の離隔距離はよいか |  |
|  |  | メンテナンススペースはあるか |  |
|  | 固定 | 水平に設置され、堅固に固定されているか |  |
|  | ファン調整 | 排気筒の延長距離に応じて調整をしたか |  |
| ②排気筒 | 材料 | 認証表示品を使用しているか（ロック機構付が望ましい） |  |
|  | 口径 | 設置工事説明書によっているか |  |
|  | 設置場所 | 点検及び維持管理は容易か |  |
|  | 延長 | 設置工事説明書の最大延長距離及び曲がり数以内か |  |
|  |  | 横引き部は、先下がり勾配になっているか |  |
|  |  | ドレンが溜まるようなたるみはないか |  |
|  | 接続部 | 容易に外れないよう防止措置が講じられているか |  |
|  |  | 差し込み式排気筒は、接続部に耐熱性シール剤を塗布してあるか |  |
|  | 支持固定 | 堅固に固定されているか |  |
|  |  | 1.5ｍ 〜2ｍ間隔で支持固定されているか |  |
|  | 周囲の条件 | 防火上の離隔距離又は、有効に断熱措置されているか |  |
|  | 外壁貫通部 | 排気筒と外壁貫通部との間に隙間はないか |  |
|  | 隠ぺい部の措置 | 金属以外の不燃材料で有効に断熱措置されているか |  |
|  |  | 点検口はあるか |  |
|  | 防火ダンパー | 防火ダンパーは取り付けられていないか |  |
|  | 延焼のおそれのある部分 | 有効な断熱措置が講じられているか |  |
| ③排気筒トップ | 取付位置 | 屋外に出ており、燃焼排ガスが滞留しない場所か |  |
|  | 構造 | 認証表示品を使用しているか |  |
|  | 周囲の条件 | 可燃物や開口部との離隔距離は基準値以上あるか |  |
| ④給気口 |  | 排気筒断面積以上の有効断面積であるか |  |
| ⑤接地 |  | 接地（アース）は正しく接続してあるか |  |
| ⑥接続 |  | ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか |  |
| ⑦試運転 |  | 取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか |  |
| ⑧表示ラベル |  | 表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか |  |
| ⑨お客さま説明 |  | ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか |  |