## Sheet1
ＦＥ式ガス機器の施工チェックシート
ＦＥ式ガス機器の施工チェック表
チェック項目 |  | チェックの要点 | チェック欄
①ガス機器 | ガスの種類 | 供給されているガス種と適合しているか
| 設置位置 | 腐食性ガス等を発生させるおそれのある室でないか
防火上の離隔距離はよいか
メンテナンススペースはあるか
| 固定 | 水平に設置され、堅固に固定されているか
| ファン調整 | 排気筒の延長距離に応じて調整をしたか
②排気筒 | 材料 | 認証表示品を使用しているか（ロック機構付が望ましい）
| 口径 | 設置工事説明書によっているか
| 設置場所 | 点検及び維持管理は容易か
| 延長 | 設置工事説明書の最大延長距離及び曲がり数以内か
横引き部は、先下がり勾配になっているか
ドレンが溜まるようなたるみはないか
| 接続部 | 容易に外れないよう防止措置が講じられているか
差し込み式排気筒は、接続部に耐熱性シール剤を塗布してあるか
| 支持固定 | 堅固に固定されているか
1.5ｍ 〜2ｍ間隔で支持固定されているか
| 周囲の条件 | 防火上の離隔距離又は、有効に断熱措置されているか
| 外壁貫通部 | 排気筒と外壁貫通部との間に隙間はないか
| 隠ぺい部の措置 | 金属以外の不燃材料で有効に断熱措置されているか
点検口はあるか
| 防火ダンパー | 防火ダンパーは取り付けられていないか
| 延焼のおそれのある部分 | 有効な断熱措置が講じられているか
③排気筒トップ | 取付位置 | 屋外に出ており、燃焼排ガスが滞留しない場所か
| 構造 | 認証表示品を使用しているか
| 周囲の条件 | 可燃物や開口部との離隔距離は基準値以上あるか
④給気口 |  | 排気筒断面積以上の有効断面積であるか
⑤接地 |  | 接地（アース）は正しく接続してあるか
⑥接続 |  | ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか
⑦試運転 |  | 取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか
⑧表示ラベル |  | 表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか
⑨お客さま説明 |  | ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか